## ELEKTRO
REKONSTRUKCIJA DIJELA UNUTARNJEG PROSTORA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE TROŠKOVNIK - ELEKTROINSTALACIJE
7. | VATROOTPORNI KANALI I POŽARNA BRTVLJENJA
7.1. | Protupožarni kanal od lakog betona od staklenih vlakana otpornog na vodu i mraz, klase građevinskog materijala A1 prema EN 13501-1 za vatrootporno polaganje kabela na putovima evakuacije i spašavanja i za održavanje funkcionalnosti sustava bitnih za sigurnost. Klasifikacija I90 kao I kanal prema DIN 4102 dio 11 i klasifikacija E30 kao E kanal prema DIN 4102 dio 12. Montaža kanala izravno na zid ili ispod stropova. tip kao: PYROLINE® Con D BSK I90/E30 ili jednakovrijedan proizvod
Tip: ___________________________________
Proizvođač: ____________________________
Prilog: tehnička specifikacija ili link na proizvod
Dobava materijala, montaža, ugradnja i spajanje s izradom prodora, ugradnjoim udvostručujućih elemenata za protupožarni kanal te završnih elemenata,
| • Vatrootporni kanal okvirnih dimenzija 330x130 mm (210x50mm) za jaku struju | m | 120 | 0
| • Vatrootporni kanal okvirnih dimenzija 330x130 mm (210x50mm) za slabu struju | m | 120 | 0
| • Vatrootporni kanal okvirnih dimenzija 230x130 mm (110x50mm) za jaku struju | m | 220 | 0
| • Vatrootporni kanal okvirnih dimenzija 230x130 mm (110x50mm) za slabu struju | m | 150 | 0
| • Vatrootporni kanal okvirnih dimenzija 180x130 mm (60x50mm) za jaku struju | m | 94 | 0
| • Vatrootporni kanal okvirnih dimenzija 180x130 mm (60x50mm) za slabu struju | m | 15 | 0